Инструкция по применению

терморегулятора UTH-120

Максимальная мощность : 4 кВт

Максимальная сила тока : 20 А

Напряжение : от 85 вольт до 265 вольт

1. Индикаторы:

Рабочий режим : при подаче мощности для нагрева индикатор красного цвета.

Установочный режим : при включенном состоянии в момент выбора рабочего режима индикатор зеленого цвета.

2. Стандартные действия:

Нажимая на кнопку «Power» происходит включение, выключение (ON/OFF).

При положении «OFF» другие кнопки не работают.

При нажатии кнопки «▲» или «▼» происходит включение в режим установки:

-при работе термостата в режиме сенсора можно изменить желаемую (устанавливаемую) температуру;

-при работе термостата в режиме нагрева по времени – изменить уровень (временной диапазон).

Термостат включается в работу в установленном режиме, если в течение 3х секунд не последует нажатия на кнопку «▲» или «▼» (при сенсорном режиме высвечивается температура в настоящий момент).

Для каждого из вышеуказанных режимов установлена базовая программа, что дает возможность использовать терморегуляторы без дополнительной регулировки, достаточно только нажатием кнопок «▲» или «▼» установить желаемую температуру или повременной уровень.

4.2 Режим работы «Таймер»

* При использовании повременного режима работы терморегулятора необходимо удалить из системы сенсорный датчик.

* Войдя в режим «установки программы» посредством трехсекундного нажатия на кнопки «▲» «▼», выбрать «TIN» - зафиксировать, нажав одновременно и коротко «▲» «▼».

- нажимая кнопки «▲» или «▼», выбрать минутный цикл (базовая установка 3 мин).

- одновременное нажатие кнопок «▲» «▼» сохраняет установленные данные программы, троекратно мигает «SAU»

Далее в обычном режиме выбирается один из 10 уровней работы терморегулятора.

* S – показатель, соответствующий минутному циклу

(S=1…~…S=60)

Если работа терморегулятора в заданном режиме недостаточно удовлетворяет требованиям, можно изменить базовые данные по желанию, соответственно п. 4 данной инструкции.

3. Технические сбои:

Отсоединение сенсора: в этом случае терморегулятор автоматически переключается в режим «таймера»

Замыкание сенсорного провода: в этом случае на дисплее отображается ошибка «ES»  и терморегулятор автоматически отключается.

Перегрев (при использовании аварийного сенсора): в этом случае на дисплее отображается мигающее «OHT» и терморегулятор автоматически отключается.

4. Действия по установке программы:

При одновременном нажатии кнопок «▲» «▼» в течение 3х секунд термостат переключается в режим «установки программы»:

- на дисплее отображается «Stn» - при нажатии кнопок «▲» или «▼» поочередно высвечиваются «SEN-TIN-rSt» - выбрав одну из программ необходимо одновременно и коротко нажать на «▲» «▼».

- Программа «SEN» - метод регулировки температуры посредством сенсора. Параметры программы устанавливаются соответственно таблице 1, после выбора каждого параметра одновременно и коротко нажимается на «▲» «▼» для сохранения.

- Программа «TIN» - режим таймера – метод регулировки по времени. Временной цикл и уровни таймера устанавливаются соответственно таблице 2. (При использования «таймера», проверьте, что сенсор отключен от термостата.)

При появлении на дисплее «rSt» одновременное нажатие кнопок «▲» «▼» дает отключение термов режим «OFF».Нажатие кнопки «▲» переводит терморегулятор в режим  «ON»,  далее - одновременное нажатие «▲» «▼» обеспечивает сохранение программы (троекратно мигает «SAU»).

Если нажать кнопку «Power» примерно в течение 10 секунд, троекратно мигает «SAU», и происходит автоматическое перепрограммирование на базовую установку.

4.1 Режим работы «Сенсор»

Войдя в режим «установки программы», выберите режима работы «SEN», далее соответственно таблице 1.

(Для фиксации каждой выбранной программы и перехода к следующей - одновременно и коротко нажать «▲» «▼»).

| Расшифровка функций | Sen - сенсор, tin – таймер, rSt – переподключение | HH – отопление; CC – охлаждение. | Устанавливается желаемая минимальная температура из указанного диапазона. | Устанавливается желаемая максимальная температура из указанного диапазона. | Срабатывает включение или выключение при достижении границ установленного диапазона разницы желаемой температуры и температуры в настоящий момент (для сенсорного режима). | При включении термостата подача электричества начинается через установленное кол-во секунд. | При перегрузке и превышении максимальной tº происходит автоматическое отключение от сети (мигает OHt). | Доп. программа, установлена производителем, не для использования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты установок | Sen, tin, rSt | HH -CC | - 20°C -- <max t° | >max t° - до 80°C | 0°C – - 5°C | 1сек- 60сек | >max t° - до 80°C | -10 –10 |
| База | SEN | HH | 00°C | 80°C | 00°C | 20сек | 80°C | 00 |
| Экран | Stn | H – C | t - L | t - H | diF | dLy | OHt | rES |
| Программы | Рабочий режим | Отопление/ охлаждение | Миним. температура | Макси. температура | Разница температур | Время подачи мощности | Автомат-ое отключение | Стандартное сопротивл. |